| LOGO de la Collectivité P18 | Commune, <ou EPCI> …… adresse  : …………  : ………… courriel : ………… |
| --- | --- |

PROCEDURES ADAPTEES

MARCHE(S) DE MAITRISE D'ŒUVRE

Missions « BÂTIMENT » et « ENERGIE THERMIQUE »

PROGRAMME DES TRAVAUX

OBJET :	Programme des travaux relatifs à un projet de chaufferie automatique au bois et ses périphériques pour desservir :

- …………,

- …………,

- …………,

à <localisation>

Assistant à Maître d’ouvrage (éventuel)

<Appellation et Coordonnées>

SOMMAIRE

Article 1 : Présentation	3

Article 2 : Nature des travaux et maîtrises d’œuvre	4

Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés	5

3.1 Chaufferie centrale	5

3.2 Voiries et Accès livraisons	5

3.3 Réseaux enterrés et réseau primaire en plenum	5

3.4 Bâtiments à desservir et sous-stations	5

Article 4 : Prestations du maître d'œuvre « Bâtiment »	6

4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords	6

4.1.1 Accès, aire de livraison et aménagements associés	6

4.1.2 La chaufferie	6

4.2 Silo de stockage	7

4.2.1 La fosse de déversement (si nécessaire)	7

4.2.2 Le silo	7

4.3 Prescriptions générales et indicatives pour le maître d’œuvre « bâtiment »	7

4.3.1 Démolitions - Terrassements	7

4.3.2 Fondations	7

Article 5 : Prestations du maître d’œuvre « Energie thermique »	10

5.1 En chaufferie	10

5.1.1 Besoins en chauffage des locaux	10

5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)	11

5.1.3 Les combustibles	11

5.1.4 Transfert - Extraction	12

5.1.5 La chaudière bois et sa régulation	12

5.1.6 Commandes et régulations	12

5.1.7 La <ou les> chaudière(s) d’appoint-secours	13

5.1.8 Le stockage fuel (si nécessaire)	13

5.1.9 Evacuation des fumées	13

5.1.10 Electricité	14

5.1.11 Sécurités	14

5.2 Les réseaux	14

5.2.1 Réseaux secs et mouillés	14

5.2.2 Réseaux de chaleur	15

5.3 Les « sous-stations »	16

5.4 Comptage de chaleur et alarmes <et GTC>	17

5.4.1 Comptages de chaleur	17

5.4.2 Alarmes	17

5.4.3 Suivi et pilotage des installations à distance	17

5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien	18

Article 6 : Enveloppes financières affectées au programme	18

Article 7 : Délais de réalisation	19

# Article 1 : Présentation

<Introduction générale>.

La collectivité <nom> a décidé la création d’une chaufferie bois (ou) <de la transformation de la chaufferie … existante> pour alimenter un ensemble de bâtiments publics existants, <ainsi qu’un ensemble de logements locatifs (bailleur social et privés)> (si nécessaire).

L’équipement, ainsi considéré, devra assurer les besoins en chauffage des bâtiments durant la saison de chauffe, soit du … septembre à … mai <ou durant toute l’année>

Un appoint secours sera assuré par une <ou des> chaudière(s) gaz <ou fuel>.

La production d’eau chaude sanitaire sera faite toute l’année par l’intermédiaire du réseau de chaleur (ou) < ne sera pas faite par l’intermédiaire du réseau de chaleur en période estivale ; une production décentralisée autonome sera donc conservée ou mise en place dans les différents bâtiments. (Mise en place de ballons mixtes ou conservation des chaudières existantes.)>.

Ce le projet concerne :

- les bâtiments publics suivants, regroupant différentes activités :

- …,

- …,

- …,

Ces bâtiments représentent une surface environ égale à … m² à chauffer.

- les bâtiments locatifs du bailleur <nom>.

Ces bâtiments se composent de :

- …,

- …,

- …,

Ils représentent une surface environ égale à … m² à chauffer.

- Le (ou les) projet de … à l’étude (bâtiment BBC)

Ce bâtiment à construire, en cours de programmation sont configurés comme suit :

- …,

- …,

- …,

Il auront une surface approximative à chauffer de … m².

- logements privés.

Plusieurs logements privés se situent sur le trajet pressenti du réseau de chaleur.

Il serait possible de les raccorder au réseau. Il a été estimé que xx logements, moyennement isolés, pourraient être intéressés.

La surface à chauffer serait de … m² environ.

#### Une étude de faisabilité technique et économique a été réalisée <date>, pour juger de l’opportunité de création de ce réseau de chaleur bois-énergie pouvant desservir chacun de ces bâtiments.

Ce document pourra être remis aux maîtres d’œuvre

(Voir : Extrait cadastral et plan indicatif du réseau – p …)

# Article 2 : Nature des travaux et maîtrises d’œuvre

Le programme consiste dans la construction <la restructuration ou l’extension> d’une chaufferie-réseau et l’installation des éléments suivants :

1. un local à usage de chaufferie implanté <description>, il offre des espaces disponibles confortables et un accès facile, à aménager (ou) <réaménager>.

Cette localisation permettra de minimiser les coûts du génie civil.

Ce local chaufferie devra accueillir :

- la chaudière bois et ses périphériques,

- la chaudière bois, gaz ou fuel pour assurer les appoints-secours,

- les ensembles hydraulique, électricité et régulations, ainsi que les différents départs de livraisons,

- un lavabo, type bac d’office alimenté en eau chaude et froide,

2. un silo de stockage enterré, <semi enterré ou de plain pied par rapport à la chaufferie> ; attenant à la chaufferie, il sera approvisionné par <tapis, raidler ou vis sans fins> et servira à l’alimentation en combustible bois de la chaudière biomasse,

3. (éventuellement) une fosse de déversement extérieure par rapport à la chaufferie ; attenant au silo, il servira au dépotage des camions et alimentera le silo de stockage.

4. une <des> cuve(s) à fuel (ou) <gaz neuve(s) enterrée(s) ou de plain pied qui fera l’objet d’un abonnement que la collectivité s’engage à contracter>.

5. un réseau de chaleur desservant les différents bâtiments à raccorder,

6. un ensemble de sous-stations (<nombre>) permettant l’alimentation de chaque bâtiment.

Les travaux en sous-stations comprendront notamment :

- 	le réemploi éventuel de la chaudière … du bâtiment … en chaufferie centrale,

- 	la dépose et l’enlèvement des chaudières existantes,

- 	l’inertage éventuel des cuves …,

- 	la pose d’une cuve fuel (ou) <gaz neuve>, enterrée (ou) <de plain pied>, devant (ou) <dans> le bâtiment chaufferie,

- 	l’installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages…),

- 	le raccordement des distributions secondaires (…).

La maîtrise d’œuvre générale est (éventuellement) fractionnée en 2 groupes de missions de maîtrises d’œuvres coordonnées, comportant les missions de base, des phases ESQ à la fin de la période de parfait achèvement.

La maîtrise d’œuvre « bâtiment » est donc relative aux accès, abords, voiries, réseaux divers et bâtiment « chaufferie-silo »,

La maîtrise d’œuvre « énergie thermique » est relative aux process de productions de chaleur, transport de chaleur par réseaux d’eau chaude et livraisons de chaleur à chaque bâtiment, jusqu’au départ des circulations secondaires..

L’obtention (ou) <une modification> de Permis de construire sera nécessaire pour ce bâtiment et toutes les incidences d’accessibilité, de génie civil et de dimensionnement devront être précisées en phase ESQ et APS de la programmation.

# Article 3 : Emplacement des ouvrages projetés

## 3.1 Chaufferie centrale

L’extrait ci avant présente la localisation de la chaufferie sur la parcelle communale dédiée et le tracé pressenti du réseau.

Ils devront être validés en ESQ et APS.

(Voir : Extrait cadastral)

## 3.2 Voiries et Accès livraisons

Les livraisons bois seront effectuées depuis <description des voiries d’accès>, à l’aide de camions bennes (ou) <à fond mouvant> de … m3.

## 3.3 Réseaux enterrés et réseau primaire en plenum

Les x branches de réseaux  primaires sont représentées à l’article 3.1 et se composent environ de :

- … ml en aérien <description si passage en plenum de bâtiment ou autre>,

- … ml de tranchées avec x percements de bâtiments.

## 3.4 Bâtiments à desservir et sous-stations

Bâtiments à desservir

La desserte en chaleur concerne plus précisément :

- ………	      … m²

- ………	      … m²

- ………	      … m²

Total à chauffer 	        … … m²

Sous-stations

<Description et localisation de chacune des sous-stations>

Les phases ESQ-APS de la maîtrise d’œuvre thermique devront valider et préciser la localisation de chacune de ces sous-stations avec le Maître d’ouvrage.

Etendue du réseau de chaleur

(Plan de masse avec :

- localisation de la chaufferie,

- tracé du réseau primaire,

- localisation de chacune des sous-stations.)

# Article 4 : Prestations du maître d'œuvre « Bâtiment »

Ces missions de maîtrise d’œuvre seront effectuées sous la responsabilité du maître d’oeuvre « bâtiment », mais pourront être réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

## 4.1 Le local chaufferie-silo et ses abords

Le programme consiste créer une chaufferie centrale bois-gaz (ou) <fuel>, neuve (ou) <restructurée>.

Cette installation comprendra les éléments suivants :

### 4.1.1 Accès, aire de livraison et aménagements associés

- Voirie d’accès

Un réaménagement est (éventuellement) nécessaire pour les accès camions (sens de circulation, encombrements et problèmes de rayons de braquage des camions).

Les accès silo-chaufferie nécessiteront (éventuellement) des travaux de voirie lourde qui sont intégrés (ou) <ne sont pas intégrés> dans le présent programme mais  qu’il convient de prendre en compte.

- Aire de livraison

Les livraisons seront donc effectuées depuis <description des voiries d’accès>, à l’aide de camions bennes (ou) <à fond mouvant> de … m3.

Les incidences en génie civil sont à valider pour la phase APS du programme.

Les travaux de génie civil nécessaire à ces accès font partie (ou) <ne font pas partie> du présent programme.

Pour ces deux points, le maître d’œuvre devra notamment s’assurer de la solidité des enrobés et de leurs capacités à supporter les charges de livraisons en combustible.

### 4.1.2 La chaufferie

La chaufferie devra être composée de murs de cloisonnement, plafonds et portes coupe-feu, imposés par la réglementation en vigueur.

Elle devra être munie de systèmes adaptés de ventilation haute et basse, protégés par des grilles pare pluie.

Cette chaufferie sera équipée de x cheminées distinctes pour type de combustible utilisé :

La chaufferie sera équipée d’un siphon de sol <avec séparateurs d’hydrocarbures> (si chaudière fuel).

Pour l’entretien des installations et pour faciliter la maintenance de la chaufferie, un évier – type bac d’office, sera installé dans le local chaufferie, à la charge du lot n°…… « Energie ».

Cette chaufferie sera alimentée par différents réseaux :

- Eau froide et assainissement,

- Electricité (triphasé 380 V selon préconisations chaudiéristes),

- Téléphone.

Le maître d’œuvre « Bâtiment » supervisera les travaux de génie civil et poses de réseaux, nécessaires à ces raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…)

Le Maître d’œuvre « Energie » s’assurera de l’effectivité des raccordements.

## 4.2 Silo de stockage

### 4.2.1 La fosse de déversement (si nécessaire)

- Fosse de déversement et Silo de stockage

Les dimensions de la fosse de déversement sont de …… m x …… m de surface utile, sur …… m de profondeur.

(Extrait avec plan en coupe)

Le transfert fosse-silo sera effectué par tapis, (ou) <une ou deux vis de reprises>.

### 4.2.2 Le silo

L’extraction de combustible via la chaudière bois est envisagée par échelles à râcleurs (ou) <extracteur rotatif (… mètres de diamètre)>.

L’alimentation de la chaufferie se fera par tapis et poussoirs <ou vis sans fin>.

Les dimensions utiles du silo sont fixées à …… m de large x …… m de profondeur x …… m de hauteur utile, soit environ …… m3 utiles, pouvant assurer une autonomie de ……  semaines en plein hiver.

(Extrait avec plan de masse)

Au regard des contraintes du sous-sol (reprise du bâtiment en sous-oeuvre), et pour les volumes de combustibles considérés, il est estimé qu’un silo <type de silo> est optimal.

Les besoins annuels sont estimés à …… mètre Cubes Apparents de Plaquettes (MAP).

Ces données sont a valider en pour le rendu de la phase APS.

## 4.3 Prescriptions générales et indicatives pour le maître d’œuvre « bâtiment »

### 4.3.1 Démolitions - Terrassements

  - Après décapage du (ou) <des> talus, si nécessaire, il sera procédé à une mise en dépôt des terres végétales pour reprise ultérieure.

  - Après décapage de sols de toutes natures et remblais par engin ou manuellement, l’évacuation des déblais s’effectuera en décharge (ou) <autre à préciser> par les entreprises adjudicataires des lots concernés ;

  - Suite aux fouilles en pleine masse, réalisées par engin mécanique sur la parcelle devant accueillir la chaufferie et son silo, le maître d’œuvre « bâtiment » devra superviser la remise en état des abords de la construction par création et pentage de talus éventuels, mise en dépôt des terres végétales pour reprise ultérieure et végétalisation éventuelle, selon les souhaits de la collectivité maître d’ouvrage.

  - Les travaux de terrassements nécessaires à l’enfouissement de la nouvelle cuve à gaz (ou) <fuel> seront à la charge de <à préciser>.

### 4.3.2 Fondations

Elles seront composées de bétons aussi bien pour :

- les radiers et les semelles de fondation,

- les redents entre semelles et radiers de fondations,

- que pour les reprises en sous-œuvre d’ouvrages éventuellement existants.

(si nécessaire) Une attention particulière sera portée au mur de soutènement de l’aire de livraisons, qui devra supporter des camions de … m3 (ou) <… tonnes> en pleine charge.

Le Maître d’œuvre « Energie » devra préciser, pour la phase ESQ-APS les calculs de poussées sur les murs du silo au maître d’œuvre « Bâtiment ».

Bien que les études « structure » puissent être dévolues à l’entreprise adjudicataire du lot « Gros œuvre », le maître d’œuvre « bâtiment » devra déterminer la nature et les caractéristiques des différents bétons à mettre en œuvre.

Nature des travaux et prescriptions particulières

Selon la nature des terrains rencontrés et les risques éventuels d’infiltration d’eau, les murs de la chaufferie et du silo pourront nécessiter des bétons armés et hydrofugés en tout ou partie.

Afin de garantir l’étanchéité des ouvrages et le degré d’hygrométrie des combustibles, il est demandé que soient posés au minimum :

- un béton hydrofugé sur les quatre murs périphériques du silo,

- un joint d’étanchéité type « gonflant » à la base des quatre murs du silo,

- <autres sujétions à porter à la connaissance de l’architecte>.

Selon les risques d’écoulement d’eau, liés aux natures de sols rencontrés et si le maître d’œuvre « bâtiment » le justifie, un cuvelage de tout ou partie du bâtiment pourrait être envisagé.

La chaufferie et le silo se présentent dans le même bâtiment avec les caractéristiques suivantes :

- Bâtiment en maçonnerie d’agglomérés et béton, menuiseries extérieures métalliques (ou) <autre à décrire>,

- Dimensions indicatives : 	… x … m de côté, sur un seul niveau.

Hauteur : … m sous plafond.

La chaufferie devra abriter la chaudière bois et ses périphériques, posée sur un socle bétonné de … cm, d’épaisseur, selon préconisations du maître d’œuvre thermicien, avec (ou) <sans> production centralisée d’ECS.

Il devra abriter :

- la chaudière bois et ses périphériques,

- la (ou) <les) chaudière(s) gaz (ou) <fuel> d’appoint-secours et ses <leurs> périphériques, toutes posées sur des socles bétonnés de 20 cm d’épaisseur,

- une <ou des> cuve(s) gaz (ou) <fuel> de … litres, <double peau ou avec bac de rétention de même capacité>,

- un ballon tampon de … litres (si nécessaire).

Le bâtiment chaufferie devra de plus être conçu accueillir deux cheminées, une pour la chaudière bois et une pour les chaudières fuel d’appoint-secours. Les sorties extérieures de cheminée seront en inox, sans briquetage, ni boisseau, aux distances réglementaires minimum, pour éviter une élévation de cheminées à la hauteur du faîtage de la salle des fêtes voisine à construire.

Le bâtiment chaufferie devra comporter :

- une ventilation basse (VB) et une ventilation haute (VH), conformes à la réglementation en vigueur, protégées par des grilles pare pluie. La VB devra être renforcée par un système de protection contre les intrusions de personne (type barreaudage intérieur coudées et vissées sur platines intérieures),

- une réservation par regard pour le départ et le retour du réseau de chaleur,

- les pénétrations nécessaires à l’alimentation du bâtiment par les différents autres réseaux mouillés et secs.

- Un siphon de sol avec séparateur d’hydrocarbures.

Il sera alimenté par différents réseaux.

- Eau froide et assainissement,

- Electricité (220 ou 380 V selon les préconisations des chaudiéristes),

- Téléphone (en option – voir article 5.2.1).

Le maître d’œuvre « bâtiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires à ces raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…)

Les relevés des réseaux existants et connus sont repérés page … « Accès et livraisons ». Ils seront précisés et complétés par la collectivité aux maîtres d’œuvre.

Le maître d’œuvre « énergie thermique » s’assurera de l’effectivité des raccordements.

Les caractéristiques électriques de raccordement devront être précisées pour la validation de la phase APD avec le maître d’œuvre « Energie thermique ».

# Article 5 : Prestations du maître d’œuvre « Energie thermique »

Le maître d’œuvre « Energie thermique » devra, après les missions d’études qui s’imposent, organiser et suivre la fourniture, la pose et l’installation complète de tous les équipements thermiques.

Ces missions seront effectuées sous la responsabilité du ma^tre d’œuvre « Energie thermique », mais pourront être réalisées en sous-traitance ou co-traitance.

## 5.1 En chaufferie

### 5.1.1 Besoins en chauffage des locaux

Il est prévu que la chaufferie fonctionne uniquement durant la saison de chauffe (de septembre à mai) (ou) <toute l’année> (à préciser).

Durant cette période, l’énergie est procurée majoritairement (ou) <exclusivement> par la chaudière au bois.

L’ensemble des bâtiments cités ci-dessus totalise une puissance de chauffe totale de … kW (ou) <MW> (voir faisabilité pages ….).

Les besoins énergétiques se distribuent de la manière suivante :

| Bâtiment | Surface | Puissance utile | Besoins en énergie utile (kWh/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| ……… | … … m² | … … kW | … … kWh/an |
| ……… | … … m² | … … kW | … … kWh/an |
| ……… | … … m² | … … kW | … … kWh/an |
| TOTAL | … … m² | … … kW (ou) <MW> | … … kWh/an (ou) <MWh> |

La puissance utile maximale, appelée par l’ensemble des bâtiments par une température de moins …°C, est de … kW <ou MW>.

La chaufferie comprendra une seule (ou) <plusieurs> chaudière bois. En cas d’arrêt technique ou de besoin complémentaire en appoint ou secours, la chaudière gaz <ou fuel> (…kW,), assurera le complément et/ou la relève.

Les pertes de régulation, de distribution ont été estimées comme suit :

- Perte du réseau enterré (…%)

- Rendement de régulation : (…%)

La chaudière bois, dimensionnée à … kW permettra :

- d’assurer un taux de couverture par le bois proche de …%,

- un taux de charge minimal de …% à l’inter saison.

Ces données seront à valider et/ou affiner pour la phase APD, par le maître d’œuvre.

Conformément à la réglementation en vigueur :

- la température extérieure minimale, prise comme référence de calcul est de -…°C en hiver,

- la température intérieure de confort, prise comme consigne est de + …°C,

- DJU : … …

Le dimensionnement des puissances utiles a été réalisé tenant compte de ces paramètres.

### 5.1.2 Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS)

Les besoins d’eau chaude sanitaire sont , <description des besoins globaux>

Suite à la faisabilité technique et économique, il est prévu que la production centrale d’Eau Chaude Sanitaire ne soit distribuée par le réseau toute l’année (ou) <qu’en période de chauffe> (ou) <pas distribuée par le réseau>.

(si nécessaire)

Hors période de chauffe, les éventuels besoins de chaleur pour la production d’ECS devront être assurés par un (ou) <des> système(s) indépendant(s).

Ainsi et compte tenu des raccordements envisagés de … et de …, des productions individuelles sont à dimensionner et prévoir aux phases ESQ et APS, définitivement validées en APD.

### 5.1.3 Les combustibles

1. Besoins bois

Plaquettes forestières : 	…% Hu

Densité relative : 	…kg/MAP

Pouvoir calorifique : 	… …kWh/tonnes, soit … kWh/MAP.

Pour satisfaire les besoins thermiques des … sous-stations, la demande « entrée chaudière » est évaluée à près de … … kWh/an PCI pour une saison de chauffe enregistrant une rigueur climatique « normale » (valeur moyenne) – base de confort …°C et DJU : … …).

Le combustible bois permettra de couvrir …% des besoins.

Les besoins thermiques estimés sont les suivants :

Besoins de d’émission et de distribution sur le réseau :

|  | Besoins utiles à fournir aux bâtiments | Pertes réseau (9,3%) | Besoins à fournir sur réseau | Part bois …% | Part fossile …% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble réseau | … … kWh | … … kWh | … … kWh | … … kWh | … … kWh |
| Rendements de combustions |  |  |  | …% | …% |
| Conversion en énergie primaire |  |  |  | … tonnes ou … MAP | … … tonnes |

Besoins de « entrée chaufferie » avant combustion :

|  | Consommations de bois …% de rendement de combustion |  | Consommations gaz (ou) <fuel> …% de rendement de combustion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh (ou) <MWh> | MAP | kWh (ou) <MWh> | Tonnes (ou) <litres> |
| Ensemble réseau | … … kWh (ou) <MWh> | … | … … kWh (ou) <MWh> | … |

La quantité annuelle de plaquettes à mobiliser sera de l’ordre de … MAP/an, correspondant à une consommation annuelle de … tonnes/an,

2. Besoins gaz (ou) <fuel>

Les besoins totaux sont donc estimés à … … kWh « entrée chaudière(s) » :

- … … kWh gaz (ou) <fuel>

La quantité annuelle de gaz (ou) <fuel> sera de l’ordre de … tonnes (ou) <litres>/an.

### 5.1.4 Transfert - Extraction

(Si nécessaire) Le transfert du combustible de la fosse déversement au silo et du silo à la chaudière bois devra comprendre :

- … vis de transfert fosse-silo,

- un jeu de … échelles à râcleurs en fond de silo (ou) <un dessileur rotatif, muni de bras d’extraction articulés de … m>,

- un tapis <une vis de convoyage> silo-chaudière,

- un système <tapis> (ou)  <une vis> d’alimentation du foyer,

- une écluse (roue cellulaire coupe-feu) entre les deux vis,

- un équipement de sécurité incendie par vanne à déclenchement thermique, tube d’arrosage et thermostat de sécurité,

L’installation définitive devra, à minima, comporter ces éléments techniques ou équivalent.

Toute autre suggestion de la part du thermicien devra recevoir l’approbation écrite du maître d’ouvrage.

### 5.1.5 La chaudière bois et sa régulation

L’étude de faisabilité préconise l’installation d’une chaudière eau chaude fonctionnant aux plaquettes forestières, d’une puissance de … kW (ou) <MW>.

Il est proposé l’installation d’une chaudière capable d’accepter des plaquettes avec un taux d’humidité de ... à ... % d’Hu relative, et une granulométrie G ... , c'est-à-dire une taille nominale de plaquette de ... mm.

Il est préconisé une chaudière de type « à poussée inférieure » (foyer volcan) (ou) <foyer à grille>.

La chaudière sera équipée d’une sonde lambda de contrôle de la combustion en fonction du combustible, ce qui permettra d’avoir un rejet de polluants des plus bas possible et une régulation automatique de la combustion en fonction du taux d’humidité du combustible, et un rendement de combustion au moins égal à …%.

Le maître d’ouvrage porte une attention particulière à la maintenance des installations.

Ainsi, l’offre de prix des entreprises devra comporter une option pour le matériel de maintenance-entretien de type décendrage automatique, aspirateur adapté aux carneaux de fumées, nettoyage des turbulateurs…

Les essais et la mise en service devront être réalisés en présence d’un technicien, représentant de la collectivité et désigné par celle-ci.

### 5.1.6 Commandes et régulations

L’installation devra être équipée :

- d’un allumage automatique,

- d’un programme de maintien automatique du feu,

- d’un programme arrêt et démarrage de l’installation.

La chaudière bois devra être munie d’un automate programmable permettant le contrôle et l’optimisation de la combustion de type :

- régulation de puissance modulante avec variation minimale de …% à 100% de la puissance nominale,

- régulation d’optimisation de la combustion en fonction de la température de la flamme du foyer,

- régulation de la dépression dans le foyer,

- régulation de l’air de combustion.

### 5.1.7 La (ou) <les> chaudière(s) d’appoint-secours

Le gaz naturel, (ou) <gaz propane, ou le fuel>

La faisabilité préconise que l’appoint/secours de l’ensemble des bâtiments soit réalisé par x chaudière(s) gaz <ou fuel> de … kW <ou MW>.

De la sorte, et en cas d’arrêt technique ou de panne d’un des générateurs, quel qu’il soit, …% de la puissance nécessaire restera disponible, selon les recommandations du CCTG des marchés publics de travaux d’installation de génie climatique (Fascicule 2015).

La (ou) <les> chaudière gaz (ou) <fuel> devra (ou) <devront> fonctionner en appoint-secours avec priorité à la chaudière bois. Sa commande sera assurée par un thermostat sur le retour primaire.

Les chaudières neuves d’appoint-secours devront être installées avec leur matériel de nettoyage.

L’offre de prix devra prévoir toutes les sujétions de montage et de manutention.

La mise en service devra être effectuée par le fournisseur avec remise d’une fiche d’essais.

### 5.1.8 Le stockage fuel (si nécessaire)

En faisabilité, une (ou) <des> cuve(s) de … … litres sont préconisées en chaufferie.

Si cette solution d’appoint-secours est retenue, le maître d’œuvre « Energie thermique » supervisera le dimensionnement, la fourniture, l’installation matérielle de ces cuves et sa mise en service, parallèlement à l’installation de la chaudière fuel d’appoint-secours.

Le maître d’oeuvre « Bâtiment » sera chargé de la préparation technique, préalable à la pose de cette cuve (génie civil, réservation de raccordements…). Il devra notamment s’assurer de la capacité du bâtiment à accueillir ces cuves à fuel, en complément des installations prévues par le maître d’œuvre « énergie thermique ».

Il aura à sa charge les travaux de génie civil qui lui sont liés.

En solution alternative, une ou des cuves enterrées pourront être installées à l’extérieur du bâtiment.

### 5.1.9 Evacuation des fumées

L’évacuation des fumées de combustion sera fera par … conduits distincts en tubes « double paroi » inox pour chacune des chaudières, selon les obligations réglementaires en vigueur

Le maître d’œuvre « énergie thermique » :

- caractérisera ces conduits, les conditions techniques d’installation, de raccordements aux chaudières, de maintenance et vérifiera la hauteur de ceux-ci au regard de la distance séparant la chaufferie des bâtiments adjacents construits ou prévus.

- garantira la meilleure adéquation possible entre l’installation des matériels et les réservations bâtiment.

Les interfaces entre « Plafond coupe-feu » et « coupe-feu cheminées » devront être préciser entre les deux maîtres d’œuvre pour la validation de la phase APS.

### 5.1.10 Electricité

Le maître d’œuvre « énergie thermique » supervisera toutes les installations électriques :

- de la chaufferie,

- des sous-stations depuis les installations existantes ou projetées.

Il devra donc dimensionner les besoins électriques des différentes installations et les types de raccordement nécessaires.

<Description des raccordements possibles sur le réseau concédé et sujétions particulières>

La nécessité d’une alimentation de la chaufferie en 380 V est éventuellement nécessaire. Elle sera précisée pour la validation de la phase APD.

Les raccordements Eau, Electricité et Télécom seront effectués depuis les points de branchements qui seront précisés par la collectivité et les concessionnaires de réseau.

### 5.1.11 Sécurités

Il est demandé que la sécurité soit assurée sur chacune des chaudières par l’installation indicative :

- de soupapes de sécurité, installées sur un collecteur siphonné et que chaque collecteur soit muni d’un manomètre avec robinet de décompression,

- d’un vase d’expansion sous pression d’azote.

Un vase d’expansion général pourra être installé en complément.

Les programmes de sécurités chaudière devront être décrits avec l’offre de prix.

Il s’agit entre autres :

- du (ou des) contrôle(s) de la température des gaz de combustion,

- des sécurités incendies,

- des alarmes relatives aux « pannes moteurs »,

- de la surveillance des surpressions foyer,

- de l’existence et du fonctionnement mécanismes, clapets et sondes anti-bourrage des chaudières bois,

- de la transmission extérieure des alarmes (…).

A ce titre un renvoi d’alarmes sur postes téléphoniques fixes ou portables sera à prévoir au programme d’investissements.

Pour la chaufferie, un interrupteur général, placé à l’extérieur de la chaufferie, devra être monté sous coffret rouge à verre dormant (type coup de poing).

En base (ou) <en plus-value>

Il sera estimé l’installation d’un l’automate de programmation qui devra être équipé d’une carte et d’un transmetteur permettant à l’utilisateur et au maître d’ouvrage de consulter une « home page », affichant les informations contenues dans l’automate embarqué par Internet.

## 5.2 Les réseaux

### 5.2.1 Réseaux secs et mouillés

Le bâtiment chaufferie sera alimenté par différents réseaux.

- Eau froide et assainissement. A ce titre un lavabo (type bac d’office) avec eau froide et eau chaude sera installé en chaufferie pour les besoins de maintenance,

- Electricité (220 (ou) <380V>), branchements,

- Téléphone : une création (ou) <extension> de ligne entre … et …., avec estimation en base (ou) <en  plus-value> de l’installation d’un automate de programmation précédemment décrit.

Le maître d’œuvre « bâtiment » supervisera les travaux de génie civil éventuels, nécessaires à ces raccordements (fouilles, fourreaux, réservations, pénétrations bâtiment…)

Le maître d’œuvre « énergie » s’assurera de l’effectivité de ces raccordements.

### 5.2.2 Réseaux de chaleur

Le régime de circulation sera prévu à température constante et débit variable.

- circuits radiateurs	… °C/… °C

- circuit primaire	… °C/… °C

La longueur totale des … différentes branches de réseau envisagées sera environ de … m aller-retour, soit … mètres de tranchées et … percements de bâtiments.

Ce réseau comprend (éventuellement) :

- … ml en aérien (passage en plenum dans les bâtiments ….),

- … ml de tranchées.

Au regard du linéaire important de réseau de chaleur et des travaux d’enfouissements de réseaux secs en cours, (EDF, Telecom), il y a (éventuellement) impérieuse nécessité à coordonner les travaux de terrassements et poses de réseaux afin de n’avoir à effectuer qu’une seule opération de terrassement.

L’implantation finale des réseaux enterrée devra être validée, avec un représentant de la collectivité et le maître d’ouvrage et consignée par un géomètre agréé.

Le plan de ces réseaux devra figurer dans le dossier DOE (papier et informatique au format Autocad).

Les fouilles, accès bâtiments, regards et pénétrations seront supervisés par le maître d’œuvre « Energie thermique ».

Pour les extensions futures de réseau primaire, il sera étudié pour la phase APS, la pose d’un regard d’attente (ou) <de regards d’attente> au droit de <localisation(s)> ou l’installation de … attentes en chaufferie correspondant à une puissance appelée de … kW.

Le maître d’œuvre supervisera :

- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les bâtiments existants, y compris percements de pénétration en sous-œuvre et regards de remontées.

<Description des voiries à traverser> ou Aucune traversée de voiries n’est donc à prévoir.

#### 5.2.2.1 Réseau enterré

Pour le réseau de chaleur, il est préconisé l’installation de tubes en acier inox à dérouler (ou) <PE ou PB>, ayant pour avantages :

<avantages du acier noir> :

- une mise en oeuvre facile rapide (raccords sertis),

- une température de service sans contraintes, (…)

<avantages du PE ou PB> :

Pour ce réseau, il est préconisé l’installation de tubes en matière plastique à dérouler. Ce type de tube offre les avantages suivants :

- mise en oeuvre facile est rapide (tourets),

- température de service sans contraintes,

- tubes flexibles et d’un seul tenant…

Les diamètres nominaux (DN) retenus sont les suivants :

DN25 :	   	… ml

DN40 :	 	… ml

DN50 :	   	… ml

DN80 :	   	… ml

DN100 : 	… ml

Total : 	… ml

Une option avec « tube pré-isolé en Polyéthylène ou Polybutylène » ou techniquement équivalent est possible en moins-value.

Le maître d’œuvre « énergie thermique » supervisera :

- les fouilles « réseau » depuis le départ en chaufferie jusqu’aux sous-stations,

- les percements pour le passage dans les bâtiments existants, y compris percements de pénétration en sous-œuvre et regards de remontées.

Pour les traversées des voiries communales, le maître d’ouvrage remettra aux maîtres d’œuvre toutes les permissions de voiries nécessaires qu’il aura obtenues ou délivrées.

Le maître d’œuvre transmettra ces autorisations aux entreprises concernées.

En tout état de cause, il est rappelé aux maîtres d’œuvre que la circulation devra être maintenue au moyen de dispositifs provisoires et que le balisage et la signalisation devront être prises en compte par les entreprises adjudicataires des lots concernés.

#### 5.2.2.2 Réseau primaire apparent en chaufferie

Ils seront réalisés tubes acier.

L’ensemble des réseaux sanitaires en chaufferie et sous-stations devra être calorifugé, y compris les échangeurs (ou) <les bouteilles casse pression éventuelles.>.

Les circuits devront être repérés par étiquettes gravées ou indélébiles.

Un schéma de principe, sous cadre, avec repérage des équipements correspondant aux étiquettes ci-dessus mentionnées devra être fixé en chaufferie.

#### 5.2.2.3 Réseaux secondaires

Aucune boucle secondaire n’est à prévoir dans le cadre de ce programme.

(ou) <description des boucles primaires à rénover ou créer>.

## 5.3 Les « sous-stations »

Chacune des … branches de distribution fera l’objet d’une circulation matérialisée au départ de la chaufferie centrale.

xx percements et sous-stations seront créés pour les besoins respectifs :

- bâtiment 1,

- bâtiment 2,

- …,

- bâtiment i.

Dans chacune de ces sous-stations seront installés :

- des échangeurs à plaques,

- les circulateurs des réseaux secondaires,

- un compteur d’énergie,

- un coffret électrique,

- <à compléter éventuellement>

## 5.4 Comptage de chaleur et alarmes <et GTC>

### 5.4.1 Comptages de chaleur

#### 5.4.1.1 En chaufferie

Un compteur général sera installé sur chacune des chaudières bois.

#### 5.4.1.2 En sous-stations

Un compteur spécifique sera installé pour chacun des départs chauffage <et ECS> (si nécessaire).

#### 5.4.1.3 Relevés et suivis à distance

Il est demandé en base (ou) <en plus-value> un suivi à distance du fonctionnement des installations (en marche normale, arrêts, comptage général…) par Internet.

Le maître d’œuvre devra prévoir et estimer financièrement en phase APD, en base (ou) <plus-value>, un suivi à distance des différents comptages d’énergie en sous-stations. A cette fin, il lui est demandé d’estimer et faire chiffrer les émetteurs d’impulsions sur les compteurs, les lignes de bus supplémentaires, les interfaces et/ou PC nécessaires.

### 5.4.2 Alarmes

#### 5.4.2.1 Alarme électrique et sécurité

(À minima) Un arrêt d’urgence (type coup de poing ou poignée) sera installé en façade de la chaufferie et actionnera le disjoncteur général.

#### 5.4.2.2 Dysfonctionnements techniques

(À minima) Une alarme lumineuse, en façade de la chaufferie, signalera l’existence de tout « défaut de fonctionnement ».

Un renvoi d’alarmes sur postes téléphoniques fixes ou portables est à prévoir au programme d’investissements depuis la ligne téléphonique « … … » avec possibilité de cascade de numéros.

### 5.4.3 Suivi et pilotage des installations à distance

L’installation d’une GTC sera à prévoir en base (ou) <plus-value>.

Elle pourra permettre :

- l’accès à distance par code d’accès,

- la visualisation stylisée de l’architecture de l’installation,

- la présentation des caractéristiques des chaudières bois et fuel,

- le fonctionnement de chaque chaudière (instantané et historique), avec l’indication des temps de fonctionnement de chacune d’elles,

- l’état de fonctionnement de chaque moteur (process et pompes), avec la position de chaque servomoteur (% d’ouverture),

- la lecture des températures départ et retour du réseau primaire et des réseaux secondaires,

- la lecture des températures extérieures,

- l’état et la signalisation des sondes de sécurité (surchauffe, manques d’eau, contrôle des débits…),

- lecture des compteurs d’énergie électriques et thermiques (en chaufferie et sous-stations)

- (…).

## 5.5 Maintenance des installations et contrats d’entretien

(article spécifique aux futures régies)

Le maître d’œuvre « énergie thermique », en liaison avec le maître d’ouvrage, proposera un cahier des charges technique devant permettre une consultation en vue d’un contrat global de suivi et entretien des installations.

# Article 6 : Enveloppes financières affectées au programme

Les enveloppes financières affectées aux travaux devront être validées en « Coût prévisionnel » à l’issue de l’APD. Elles constitueront le coût prévisionnel des travaux.

A titre indicatif, les enveloppes financières affectées aux travaux sont les suivantes :

| Chiffrage par poste d'investissements Chaufferie « bois » de …. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postes d'investissements | Montants € HT | Fraction du budget |
| Génie civil - VRD | … …,00 € HT | …,..% |
| VRD Voirie |  |  |
| VRD Bâtiment |  |  |
| Silo |  |  |
| Chaufferie |  |  |
| Process bois | … …,00 € HT | …,..% |
| Process bois |  |  |
| Cheminée bois |  |  |
| Hydraulique bois |  |  |
| Régulation primaire |  |  |
| Electricité |  |  |
| Comptage |  |  |
| Process apoint-secours |  |  |
| Chaudière(s) appoint secours |  |  |
| Cheminée appoint-secours |  |  |
| Transfert stockage |  |  |
| Hydraulique gaz (ou) <fuel> |  |  |
| Electricité gaz (ou) <fuel> |  |  |
| Réseau de chaleur |  |  |
| Réseau de chaleur |  |  |
| Fouilles |  |  |
| Réseau communication |  |  |
| Sous stations bâtiments |  |  |
| Bâtiment 1 |  |  |
| Bâtiment 2 |  |  |
| … |  |  |
| Bâtiment i |  |  |
| BUDGET TRAVAUX | … …,00 € HT | 100% |

# Article 7 : Délais de réalisation

En APD, le maître d’œuvre devra préciser le planning, permettant une mise en service impérative pour le … … 201.

Ce planning devra être affiné et révisé à chaque étape de la mission.

Il sera précisé au DCE.

| Fait à ………, Le | Le maître d'œuvre (1) : |
| --- | --- |
| La Maire, le Président Prénom NOM | A (2) le (2) |
|  | (1) signature à précéder de la mention "lu et approuvé" (2) lieu et date de signature |